Anexo

Resultados de cálculo

Cuadro nº 10

Cálculo de cadenas de aisladores

Proyecto: TwinElec demo - 05.pro

| Apoyo nº | Tipo | Cadena adoptada | Cálculo eléctrico |  | Cálculo mecánico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nivel de aislamiento |  | Datos para cálculo |  |  | Coef. seguridad |  |
|  |  |  | Apoyo cm/kV | Calculado cm/kV | C. rotura daN | Pesos daN | T. máxima daN | C. normal. | C. anorma. |
| 1 | P.Línea | LA56-20kV-ANC-SIM-VID-AVI | 1,80 | 2,31 | 4000 | 17 | 373 | 237,50 | 10,72 |
| 2 | Áng-Anc | LA56-20kV-ANC-SIM-VID-AVI | 1,80 | 2,31 | 4000 | 53 | 540 | 75,21 | 7,40 |
| 3 | Áng-Anc | LA56-20kV-ANC-SIM-VID-AVI | 1,80 | 2,31 | 4000 | 169 | 540 | 23,61 | 7,40 |
| 4 | F.Línea | LA56-20kV-ANC-SIM-VID-AVI | 1,80 | 2,31 | 4000 | 9 | 532 | 426,83 | 7,52 |