## Distancias a masa
Apoyo nº | Tipo | Apoyos de ángulo | [6 empty] | Apoyos de alineación
|  | Dis.eléc. (del) m | Dis.cond. apoyo m | D.lat.cru. inf. vien. m | Dis.lati. cabeza m | Dist. al fuste m | Áng. mín. posible (Sexa.) | Ángulo apoyo (Sexa.) | Áng. desv. cad. máx. ° | Áng. desv. apoyo ° | Distancia cru. inf. m | Distancia cru. sup. m | Dis. a cabeza m | Dist. al fuste m
1 | P.Línea | 0,22 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 1,87 | 1,06 | 0,71 | 0,70
2 | Áng-Anc | 0,22 | 0,92 | 1,82 | 0,64 | 0,63 | 127,85 | 172,23 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ———
3 | Áng-Anc | 0,22 | 0,92 | 1,82 | 0,64 | 0,62 | 128,17 | 172,06 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ———
4 | F.Línea | 0,22 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 1,87 | 1,06 | 0,71 | 0,70

## Apoyos y crucetas
Apoyo nº | Apoyo elegido |  |  |  | Armado y cruceta elegida
| Referencia del apoyo según catálogo del fabricante | Altura normaliz. m | Recrecido cabeza m | Altura total m | Armado base | Longitud crucetas m | Referenc. armado | Separación crucetas m | Altura cúpula m | Referencia cruceta | Cruceta tipo
1 | Andel Serie C C-1000 | 14,00 | —— | 14,00 | Tresbolillo | 1,25 | TB-18 | 1,80 | —— | TB45-S12 | ATC-12
2 | Andel Serie C C-2000 | 20,00 | —— | 20,00 | Tresbolillo | 1,25 | TB-18 | 1,80 | —— | TB45-S12 | ATC-12
3 | Andel Serie C C-2000 | 18,00 | —— | 18,00 | Tresbolillo | 1,25 | TB-18 | 1,80 | —— | TB45-S12 | ATC-12
4 | Andel Serie C C-2000 | 18,00 | —— | 18,00 | Tresbolillo | 1,25 | TB-18 | 1,80 | —— | TB45-S12 | ATC-12

## Mediciones
1 | Excavación para cimentación de apoyos | m³ | 11,66
2 | Hormigonado para cimentación de apoyos | m³ | 12,75
3 | Longitud total de la línea | m | 241,46
4 | Tipo de conductor |  | LA-56
5 | Longitud de conductor | m | 724,39
6 | Peso total del conductor | kg | 136,18
7 | Cadenas de amarre de vidrio |  | 18
8 | Cadenas de amarre poliméricas |  | 0
9 | Cadenas de suspensión de vidrio |  | 0
10 | Cadenas de suspensión poliméricas |  | 0
11 | Toma de tierra con picas |  | 4
12 | Toma de tierra en anillo |  | 0
13 | Peso de los apoyos | kg | 2915,00
14 | Nº de tramos |  | 3
15 | Nº vanos de regulación |  | 3
16 | Tipo de apoyos (Andel) |  | Andel Serie C
17 | Nº de apoyos a instalar |  | 4
18 | Zona de tendido A | m | 0,00
19 | Zona de tendido B | m | 241,46
20 | Zona de tendido C | m | 0,00
21 | Distancia mínima de seguridad adoptada |  | (V. nº 3) 10,74

## Cimen. monobloque
Apoyo nº | Tipo | Características de los apoyos |  |  | Viento sobre apoyos |  | Momentos de vuelco |  |  |  | MV Total /MV Real | Coefic. de compr. sibilid. daN/m² | Cimentación
|  | Esfuerzo útil daN | Altura sobre terreno |  |  |  | Conductor daNm | Viento s.apoyos daNm | Total daNm | Tot.abs. ciment. daNm |  |  | Lado A m | Lado B m | Alto m | Volúmenes
|  |  | Cogolla m | Res.con. m | Esfuerzo daN | Altura m | [9 empty] | Excavaci. m³ | Hormigón m³
1 | P.Línea | 1422 | 12,12 | 9.72 | 77 | 7,25 | 15604 | 555 | 16159 | 23068 | 1,43 | 12 | 1,02 | 1,02 | 1,88 | 1,96 | 2,16
2 | Áng-Anc | 1959 | 17,84 | 15.44 | ——— | ——— | 33068 | ——— | 33068 | 50169 | 1,52 | 12 | 1,27 | 1,27 | 2,16 | 3,48 | 3,81
3 | Áng-Anc | 1959 | 15,87 | 13.47 | ——— | ——— | 29170 | ——— | 29170 | 44131 | 1,51 | 12 | 1,19 | 1,19 | 2,13 | 3,02 | 3,30
4 | F.Línea | 2480 | 15,74 | 13.34 | 130 | 9,51 | 36820 | 1232 | 38052 | 55234 | 1,45 | 12 | 1,19 | 1,19 | 2,26 | 3,20 | 3,48

## Elección apoyos
Apoyo nº | Tipo | Valor ángulo (Sexa.) | Coe. de seg. | Zona | Altura libre m | Monta. y sep. condu. | Esfuerzo por fase y tierra |  |  |  |  | Refer. del apoyo | Árbol de cargas del apoyo | [6 empty] | Utiliza. del apoyo % | Separ. fases norma. m | Altura de refere. m | Altura libre real m
[7 empty] | Hipót. | Condu. | Esfuerzo |  |  |  | Hipót. | Coe. seg. apo. | Coe. seg. real | Condu. | Esfuerzo
[9 empty] | Vertic. daN | Trans. daN | Longi. daN | [5 empty] | Vertic. daN | Trans. daN | Longi. daN
1 | P.Línea | —— | N | B | 7,54 | Tres. 0,38 | 1ª Vien. | Fase | 13 | 16 | 331 | C-1000 | 1ª Vien. | 1,5 | 1,87 | Fase | 250 | 62 | 350 | 75,66 | 3,10 | 14,00 | 7,92
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
[7 empty] | 2ª Hielo | Fase | 17 | —— | 373 |  | 2ª Hielo | 1,5 | 1,92 | Fase | 250 | —— | 474 | 71,85
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
[7 empty] | 3ª Dese. trac. | Fase | —— | —— | —— |  | 3ª Dese. trac. | 1,5 | —— | Fase | —— | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
[7 empty] | 4ª Rotu. cond. | Fase | 2026-08-17 | —— | 373 |  | 4ª Rotu. cond. | 1,2 | 1,33 | Fase | 250/250 | —— | 420 | 88,84
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
2 | Áng-Anc | 172 | N | B | 8,05 | Tres. 0,88 | 1ª Vien. | Fase | 30 | 201 | —— | C-2000 | 1ª Vien. | 1,5 | 2,62 | Fase | 250 | 770 | —— | 25,41 | 3,10 | 20,00 | 13,64
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
[7 empty] | 2ª Hielo | Fase | 53 | 179 | —— |  | 2ª Hielo | 1,5 | 2,68 | Fase | 250 | 827 | —— | 21,63
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
[7 empty] | 3ª Dese. trac. | Fase | 53 | 179 | 271 |  | 3ª Dese. trac. | 1,5 | 2,01 | Fase | 250 | 281 | 372 | 65,98
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
[7 empty] | 4ª Rotu. cond. | Fase | 27/53 | 90/179 | 540 |  | 4ª Rotu. cond. | 1,2 | 1,99 | Fase | 250/250 | 362/362 | 1560 | 34,32
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
3 | Áng-Anc | 172 | N | B | 12,20 | Tres. 1,25 | 1ª Vien. | Fase | 60 | 158 | —— | C-2000 Elegido por usuario Altura menor | 1ª Vien. | 1,5 | 2,69 | Fase | 250 | 770 | —— | 20,73 | 3,10 | 18,00 | 11,67
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
[7 empty] | 2ª Hielo | Fase | 169 | 75 | —— |  | 2ª Hielo | 1,5 | 2,82 | Fase | 250 | 827 | —— | 11,88
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
[7 empty] | 3ª Dese. trac. | Fase | 169 | 75 | 271 |  | 3ª Dese. trac. | 1,5 | 2,19 | Fase | 250 | 229 | 424 | 53,79
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
[7 empty] | 4ª Rotu. cond. | Fase | 85/169 | 38/75 | 540 |  | 4ª Rotu. cond. | 1,2 | 1,99 | Fase | 250/250 | 362/362 | 1560 | 33,92
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
4 | F.Línea | —— | N | B | 10,60 | Tres. 1,25 | 1ª Vien. | Fase | 9 | 53 | 445 | C-2000 | 1ª Vien. | 1,5 | 2,08 | Fase | 250 | 116 | 654 | 61,50 | 3,10 | 18,00 | 11,54
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
[7 empty] | 2ª Hielo | Fase | 5 | —— | 532 |  | 2ª Hielo | 1,5 | 2,08 | Fase | 250 | —— | 827 | 61,26
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
[7 empty] | 3ª Dese. trac. | Fase | —— | —— | —— |  | 3ª Dese. trac. | 1,5 | —— | Fase | —— | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——
[7 empty] | 4ª Rotu. cond. | Fase | 2026-03-05 | —— | 532 |  | 4ª Rotu. cond. | 1,2 | 1,61 | Fase | 250/250 | —— | 810 | 65,64
[8 empty] | Tie.1 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.1 | —— | —— | ——
[8 empty] | Tie.2 | —— | —— | —— |  |  |  |  | Tie.2 | —— | —— | ——

## Cálculo de apoyos
Apoyo nº | Tipo | Valor ángulo (Sexa.) | Coefici. de seguri. | Conduct. | 1ª Hipótesis Viento |  |  | 2ª Hipótesis | [5 empty] | 3ª Hipótesis Desequilibrio de tracciones |  |  | 4ª Hipótesis Rotura de conductores | [6 empty] | Alt.con. perfil neces. m | Altura conduc. real m | Desviaci. cadena | Flecha máxima m | Separa. conduc. m | Contrap. daN | Coeficientes L, N, S
[8 empty] | Hielo |  |  | Hielo+Viento | [5 empty] | Fases no afectadas |  |  | Fases afectadas |  |  | Esf.tor. aplica. daN | [6 empty] | Semi suma vanos L | Diferen. tangentes N | Coefici. ángulo S
[5 empty] | Vertic. daN | Trans. daN | Longi. daN | Vertic. daN | Trans. daN | Longi. daN | Vertic. daN | Trans. daN | Longi. daN | Vertic. daN | Trans. daN | Longi. daN | Vertic. daN | Trans. daN | Longi. daN | Vertic. daN | Trans. daN | Longi. daN
1 | P.Línea | ——— | N | Fase | 13 | 16 | 331 | 17 | —— | 373 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 17 | —— | 373 | 8 | —— | —— | 373 | 7,54 | 7,92 | —— | 0,13 | 0,38 | ———— | 5,00 | -0,005 | ———
2 | Áng-Anc | 172 | N | Fase | 30 | 201 | —— | 53 | 179 | —— | —— | —— | —— | 53 | 179 | 271 | 53 | 179 | —— | 27 | 90 | 540 | 540 | 8,05 | 13,64 | —— | 1,60 | 0,88 | ———— | 49,50 | -0,013 | 0,140
3 | Áng-Anc | 172 | N | Fase | 60 | 158 | —— | 169 | 75 | —— | —— | —— | —— | 169 | 75 | 271 | 169 | 75 | —— | 85 | 38 | 540 | 540 | 12,20 | 11,67 | —— | 3,73 | 1,25 | ———— | 114,50 | 0,117 | 0,140
4 | F.Línea | ——— | N | Fase | 9 | 53 | 445 | 5 | —— | 532 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5 | —— | 532 | 3 | —— | —— | 532 | 10,60 | 11,54 | —— | 3,73 | 1,25 | ———— | 70,00 | 0,109 | ———

## T. tend. cond. fase
Tramo | Conductor | Zona | Vano (m) | Desnivel (m) | Vano Regulación (m) | Tensiones y Flechas
[6 empty] | -5ºC |  | 0ºC |  | 5ºC |  | 10ºC |  | 15ºC |  | 20ºC |  | 25ºC |  | 30ºC |  | 35ºC |  | 40ºC |  | 45ºC |  | 50ºC
[6 empty] | T (daN) | F (m) | T (daN) | F (m) | T (daN) | F (m) | T (daN) | F (m) | T (daN) | F (m) | T (daN) | F (m) | T (daN) | F (m) | T (daN) | F (m) | T (daN) | F (m) | T (daN) | F (m) | T (daN) | F (m) | T (daN) | F (m)
1- 2 | LA-56 | B | 10,04 | -0,05 | 10,00 | 284 | 0,01 | 243 | 0,01 | 203 | 0,01 | 162 | 0,01 | 123 | 0,02 | 86 | 0,03 | 56 | 0,04 | 38 | 0,06 | 29 | 0,08 | 23 | 0,10 | 20 | 0,11 | 18 | 0,13
2- 3 | LA-56 | B | 89,27 | 0,72 | 89,00 | 264 | 0,69 | 238 | 0,77 | 216 | 0,85 | 196 | 0,93 | 180 | 1,02 | 165 | 1,10 | 153 | 1,19 | 143 | 1,28 | 134 | 1,36 | 126 | 1,44 | 120 | 1,52 | 114 | 1,60
3- 4 | LA-56 | B | 140,22 | -15,21 | 140,00 | 172 | 2,64 | 165 | 2,75 | 159 | 2,85 | 154 | 2,96 | 148 | 3,06 | 144 | 3,16 | 139 | 3,26 | 135 | 3,36 | 132 | 3,45 | 128 | 3,55 | 125 | 3,64 | 122 | 3,73

## T. reg. cond. fase
Tramo | Conductor | Zona | Vano (m) | Desnivel (m) | Vano Reg. (m) | Const. Caten. | E.D.S. |  |  | T.H.F. % | Tensiones y Flechas
[7 empty] | Cálc. | Valor máxi. | Temp. |  | T.máxima viento | T.máxima hielo | T.máxima hielo+viento | T.Viento 1/2 (120km/h) | 15ºC+V (120km/h) |  | 0ºC+H |  | 50ºC
[11 empty] | T (daN) | T (daN) | T (daN) | T (daN) | T (daN) | F (m) | T (daN) | F (m) | T (daN) | F (m)
1- 2 | LA-56 | B | 10 | -0.05 | 10 | 98 | 9,95 | 15,00 | 10 | 22,50 | 331 | 373 | ———— | 327 | 148 | 0,05 | 257 | 0,04 | 18 | 0,13
2- 3 | LA-56 | B | 89 | 0,72 | 89 | 619 | 12,05 | 15,00 | 10 | 19,83 | 468 | 542 | ———— | 361 | 380 | 1,55 | 484 | 1,51 | 114 | 1,60
3- 4 | LA-56 | B | 140 | -15,21 | 140 | 662 | 9,43 | 15,00 | 10 | 11,57 | 445 | 532 | ———— | 290 | 398 | 3,70 | 499 | 3,64 | 122 | 3,73